采 购 文 件

项目名称：南京邮电大学计算机学院国家高性能计算南京分中心智能化中心建设项目

项目编号：NYCG2019-H029

南京邮电大学采购招标管理办公室

2019年6月

- 目  录

- 采购公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

## 第一章  采购公告

南京邮电大学就计算机学院国家高性能计算南京分中心智能化中心建设项目所需货物进行公开采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商参与。

一、采购项目名称及编号：南京邮电大学计算机学院国家高性能计算南京分中心智能化中心建设项目（项目编号NYCG2019-H029）

二、采购项目简要说明

南京邮电大学计算机学院国家高性能计算南京分中心智能化中心建设项目

本项目预算金额为1450000元

具体要求见《南京邮电大学计算机学院国家高性能计算南京分中心智能化中心建设项目需求》。

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人需提供2018年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3、投标人需提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5、投标人在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

6、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的，自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；

7、本项目不接受联合体投标；

8、本项目不接收进口产品投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布及公告期限：自采购公告在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”发布之日起5个工作日。供应商如确定参加投标，请在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

本项目须在投标前勘察现场，勘察时间：2019年7月1日星期一上午9：30—10：30；地点：南京邮电大学仙林校区教学楼2号楼；联系人：刘老师；联系电话：02585866437。本项目只接受参加勘察现场的供应商投标。

投标文件递交时间：2019年7月16日上午9:00-9:50

投标截止时间：2019年7月16日上午9:50

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

投标文件接收人：瞿老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

开标时间：2019年7月16日上午9:50。

开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室。

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，在递交投标文件时缴纳现金。

投标单位须缴纳6800元项目投标保证金，投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或转账（请备注所投项目名称，递交投标文件时须现场出示转账凭证，投标文件中须提供投标保证金缴纳凭证复印件），不接受支票、现金交款及POS机刷卡。

户名：南京邮电大学             账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次采购联系事项

联系人：傅老师      联系电话：85866541     邮政编码：210023

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取投标人标书费100元，收取中标人项目评审费陆仟捌佰元整（6800元）。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京邮电大学采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前十日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写投标文件有充分时间，对采购文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有潜在投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）有效的工商营业执照等证明文件（复印件）；

（2）相关资质证书；

（3）法人授权委托书；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场须查验原件）；

（6）无违法违规记录声明；

（7）信用查询截图；

（8）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（9）采购文件中其他实质性要求。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（1）投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，按照采购文件要求报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（2）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

10.5投标人参照采购文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与采购文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照采购文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收投标人的投标保证金。

12.2在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

12.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还，但不计利息。

12.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

(4)投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他投标人合法权益的；

(5)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为采购人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式五份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2投标文件上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前递交至指定地点。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在采购文件中规定的时间和地址组织公开开标，投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加公开开标。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。采购人将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、对投标文件的初审

22.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

22.1.1  资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标工作组进行反馈。

22.1.2  符合性审查：依据采购文件的规定，由评标工作组从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

22.2在详细评标之前，评标工作组将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标工作组三分之二及以上成员的认定。评标工作组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标工作组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4评标工作组将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标工作组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.5评标工作组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

22.6评标工作组将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标工作组按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标工作组根据采购文件规定的方式（采购文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23、无效投标条款和废标条款

23.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价的；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标工作组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标工作组应当将其作为无效投标处理。

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.3废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标工作组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

六、定标

24、确定中标单位

24.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向采购人推荐中标候选人。最终由采购人根据推荐的中标候选人确定中标人。

24.2中标人名单将在“江苏政府采购网”、“南京邮电大学”上进行公示，公示期限为1个工作日。

24.3若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，采购人有权重新组织采购。

25、质疑处理

25.1参加投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、7个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2质疑必须以参加投标人法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

25.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

25.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

25.5采购人将在收到投标人的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26、中标通知书

26.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

26.2 中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

26.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

27、签订合同

27.1中标人在中标通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

27.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28、货物和服务的追加和减少

28.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

28.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学采购合同

甲方：南京邮电大学                       签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后     日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学                             单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行：

户名： 南京邮电大学                                户名：

账号：4301011209001047531                          账号：

统一社会信用代码：123200004260908590               行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号025-85866388    项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日       联系电话

第四章 项目需求

概述：

根据机房现状以及未来应用趋势，现有机房已经明显无法满足设备存放的空间需求，有必要进行统一规划和深化设计、建设，以保证系统进一步扩容和维护管理的需要。

本次计算机学院、软件学院、网络空间安全学院模块化高性能计算中心设备及机房采用的模块化数据中心机房解决方案，集机柜、配电、制冷、监控、UPS电源等系统可集于一体，实现供电、制冷和管理组件的无缝集成，并集成利旧现有的配电一体化UPS电源系统和无线电池监测系统。

总体架构设计：

计算机学院、软件学院、网络空间安全学院模块化高性能计算中心机房总面积约为140㎡，按功能分为中心机房（72㎡）、展示区（36㎡）、电池间（32㎡）。机房按1组高密模块化数据中心规划设计，并集成利旧现有的配电一体化UPS系统，将配电一体化UPS集成至封闭冷通道内，最大化地节省投资。

根据计算机学院、软件学院、网络空间安全学院模块化高性能计算中心建设目标和原则，本次机房部署高密封闭通道模块化数据中心解决方案，采用一体化集成理念，模块集成了机柜系统、供配电系统、制冷系统、监控系统。 本次机房采用双排密闭冷通道的部署方式。

本次机房改造的主要内容包括：

1、机房装饰部分；

2、机房电气部分；

3、机房消防报警及灭火系统；

4、机房动力环境监控系统；

5、机柜式行级精密空调、新风系统；

6、机房内一体化机柜部分；

7、弱电间改造部分；

8、机房搬迁及环境保障工程

说明：

项目需求中标注★号的关键指标为实质性要求和条件，必须满足（=）或正偏离（+），否则视为无效标。须提供产品说明书或彩页（须包含所投产品详细参数）。

各系统技术要求

总体要求：

1）模块化数据中心采用高密部署，单机柜最高能独立承载7KW负载。

2）★为保证一致性和整体交付质量，精密空调、机柜系统、机房数据中心管理平台等核心部件要求使用同一品牌。

3）★所投产品厂家具独立的研发能力，提供原厂三年免费升级、质保服务承诺书及项目授权书。

4）支持通道级/机柜门禁，视频监控；支持web和手机APP查看及远程管理。

4.1机房装饰要求

装修系统作为机房的基础工程，需要为计算机设备、网络通讯设备等提供安全、稳定、可靠的电源环境。因此机房建设中所采用的设备和工程主材一定要是性能、品质优秀，售后服务好，市场占有率高，用户满意度高的国内外知名品牌。

★本次机房建设是对原有办公用房的改造，投标单位的报价须考虑原有房间的拆除和搬运等一切费用。

4.1.1  装饰改造和防水防潮

投标人须结合现场情况，对工程中涉及到土建改造和防水防潮作妥善处置。因机房所在楼层所在为五楼，需要考虑承重安全，并根据现场勘察提供相应解决方案。

4.1.2  吊顶工程

机房顶面采用黑色防尘处理。要求漆面牢固，表面不起尘，以满足计算机设备对尘埃的要求。

4.1.3  地面工程

机房采用全钢防静电地板，机房区地板架高≥150mm。

其性能规格要求如下：

选材精细，板材厚实，有较强的承重能力，不易变形；

防静电、防锈、阻燃、隔音；

采用防火板防静电贴面，表面平整光滑、花型美观，且耐磨损、不变色、不剥落，接缝紧密，行走感觉良好；

4.1.4  墙柱面工程

机房墙面和柱面要求用彩钢板装饰，面板为镀锌烤漆钢板贴合12mm石膏板，钢板厚度0.6mm，内墙填充岩棉绝缘层，具有防火及隔音功能，耐火性能达120分钟。

4.1.5  门窗工程

所有防火分区边界门应满足防火要求，机房主入口采用甲级钢制防火，宽度不低于900mm，门的高度都不得低于2200mm。

4.1.6  隐蔽部分工程

针对装饰工程中的隐蔽工程，系统设计应严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取：

地面及墙体部分作防潮处理；

部分非阻燃材料涂刷防火涂料；

所有隐蔽用材必须符合机房用材性能的指标，做到不起尘、阻燃、绝燃，不会产生静电，牢固耐用并无病虫害发生。

各种涂料须符合环保要求。

4.1.7  机房防鼠防虫工程

机房内切实做好防虫、防鼠处理，所有孔洞、门窗必须密封。

4.2机房电气系统

4.2.1总体要求

供配电系统是整个机房安全运行的基础，设计施工必须充分考虑系统的可靠性。整个系统必须充分考虑在电力输入、配电、UPS电源、防雷、接地系统等各个环节合理匹配。在产品的选用上必须采用安全可靠的设备、器件、材料。

4.2.2供配电系统设计

本次南京市邮电大学机房建设项目采用一路市电供电，承建方负责由大楼配电间接入至机房配电配电列头柜，经由配电列头柜分配后给UPS、精密空调、照明、维修插座等设备提供电能。UPS逆变输出后经IT配电分配给设备机柜、布线柜、门禁、动环、应急电源供电。

4.3机柜及封闭冷通道系统要求

4.3.1技术要求

机柜采用600 mm宽1200 mm深2000 mm高的标准机柜，机柜分2排面对面放置，中间为封闭冷通道，通道宽度为1200mm；

★投标产品承重需静态负载大于等于1800kg，（需提供正规的第三方检测报告）。

技术参数

|  | 参数指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机柜外观及性能指标 | 高强度A级优质冷轧钢板，承重部分厚度至少为1.5mm，钢板前处理流程包括：酸洗、鳞化、纯水清洗. |
|  |  | 投标产品表面颜色为黑色；静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286-98标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739-96标准2H或2H以上； |
|  |  | 机柜前后门采用全通风网孔设计，前门单开，后门双开门，减少维护空间，通风率≥67%。 |
|  |  | 投标产品前门为单开网孔门,前门锁为单点锁，锁紧可靠，门锁开启轻巧、无噪音，锁芯旋转灵活无卡涩，满足左手或右手开门习惯；双开后门用锁锁为连杆式锁，结构简单，锁紧牢固,门锁开启轻巧、无噪音，锁芯旋转灵活无卡涩，满足左手或右手开门习惯.机柜前后门锁钥匙通开。 |
|  |  | 机柜底部配备四个脚轮和四个调平支腿。 |
|  |  | 机柜为19英寸标准服务器机柜，宽度600mm，深度1200mm范围内，高度为42U，机柜后侧设置两条竖装PDU安装位置。机柜数量30台。 |
| 2 | 机柜接地 | 机柜内通过接地铜排多点接地和等电位连接，铜排可与机架方孔条固定。 |
| 3 | PDU配电 | 每个机柜配备两个垂直安装的PDU，PDU直接垂直挂接在机柜后门两侧的配电通道，规格：Rack PDU, 32A, 230V, 配置≥20个（C13）和≥4个（C19）。 |
| 4 | PDU接地 | 机柜需单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。 |
| 5 | 天窗及封闭冷通道 | 均采用全玻璃天窗，厚度不低于5mm，透光率不小于90％；天窗钢化玻璃面积不小于90%，通道门钢化玻璃面积不小于98%； |

4.4.2机房强电布线要求

1）．强电管道：机房内所有强电管道采用封闭式金属桥架，配以金属软管、金属管道、86型接线、分线盒。并采用机柜上走线方式。

2）．走线要求：不同回路的导线严禁在同一根管内敷设；严禁管内只穿一根相线或零线，杜绝涡流现象。

机房内各设备电源线缆应采用金属桥架敷设，强弱电分开，避免长距离平行走线，交叉时，应尽量以接近于垂直的角度交叉。

3）．线缆要求：电线电缆除具有相应的载流量外，还要充分考虑阻燃特性要求。机房所有电线电缆全部采用国产优质阻燃电线电缆。导线截面积的选择应考虑负荷大小、电压损失、工作升温引起的机械强度变化等因素，载流量应留有30％及以上的余量，考虑今后机房升级，还必须留足增设设备所需的电缆。所有电线电缆严禁有接头、断头、焊点。为方便查线，每个电缆两端均加以套环标记。
    4）．照明要求：机房照明要求均匀无眩光无死角、各作业面无方向性限制、严禁使用具有强烈干扰性的电感整流装置。照明设备要求便于维护检修。

照明系统分为正常照明、应急照明与疏散指示照明三种。正常照明与疏散指示照明电源由市电供电，机房区照明灯具选择部分灯具或灯管作为应急照明灯具，平时由市电供电，市电断电时转换为UPS电源供电。应急照明线路单独走管穿线。机房内的配电系统需考虑与应急照明系统的自动切换。

机房内照明应大于500LUX，应急照明应大于50LUX，安全出口标示灯照度应大于5LUX。

照明灯应采用无眩光节能设备，应采用国家优质产品。在出入口设置LED安全出口标志灯。

整个机房区照明灯具通过墙面跷板开关控制灯具的开启。灯具采用分区分散控制的原则，以利于节能。

机房照明采用LED灯管照明，一半照明灯具接入UPS输出，保障停电后机房的必要的照明亮度。

机房内所用灯具均设有接地线（PE线），应严格接地，保障用电安全。

4.5机房空调系统

4.5.1 机房空调基本要求

根据对机房内的负载及发热源进行统计，本次机房空调系统主机房区域采用2台精密空调，单台功率≥40KW，尺寸要求：宽600mm*深1200mm*高2000mm。

室内机应采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效。

（二）其他技术要求：

本次空调机组选型范围为风冷行级精密空调，包括空调主机和相关工程辅料的供应、安装、调试、竣工验收，本次空调机组选型范围为风冷行级≥40KW精密空调，须提供产品彩页。具备低载除湿功能并提供检测报告，满足数据中心除湿要求。

★本次选型空调机组主要技术指标要求如下表，提供第三方权威机构检测报告：

表一：选型技术明细表

| 规格 | ≥40kW |
| --- | --- |
| 室内风机形式 | EC风机 |
| 总冷量(25摄氏度) | ≥40kW |
| 显冷量(25摄氏度) | ≥40kW |
| 显热比 | 1 |
| 风量 | ≥8600m3/h |
| 380V电源加湿量（可选） | ≥3kg/h |
| 加热量（可选） | ≥6kW |
| 防雷器 | ≥6kv |

注：制冷量是在室内进风温度37.8℃，相对湿度20%，冷凝温度45℃的条件下测定的。

4.5.2行级精密空调的电气性能

行级精密空调的的电气性能应符合IEC标准。

输入电压允许波动范围：380/480V +10% ~ -10%。

频率：50/60Hz  2Hz。

精密空调原厂内置防雷≥6kv。

4．5.3行级精密空调的适应环境

温度： 室外 -40℃ ~ +55℃ (T1室外机：-20~45℃；T3室外机：-5~55℃；低温室外机：-40~45℃)。

湿度：≤95%RH。

4.5.4行级精密空调的温度、湿度控制性能

精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

温度调节范围：+18℃~ +45℃。

温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时。

湿度调节范围：20% ~ 80%RH。

湿度调节精度：5 %RH。

温、湿度波动超限应能发出报警信号。

4.5.5行级精密空调的机组性能

精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、双EC风机、控制器、热力膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。

精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，按需输出冷量，大幅降低能耗。同时压缩机应标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性。

精密空调在环境温度为45℃时，制冷量降额应不大于10%，且可直接应用在高达55℃的高温环境下。

精密空调系统采用的制冷剂应环保高效。

精密空调采用的电加热器应可自适应调节加热量，提高系统可靠性，位于机组前方；维护方便。

精密空调蒸发器的设计应能防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。

机组应标配至少5个内置温度传感器和1个温湿度传感器，实时监控高度方向上的温度信号，控温精确；互为备份，增加系统可靠性。

精密空调机组启动电流应小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。

机组应标配防雷器，安规等级高，更加安全可靠。室内机应采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效。

4.5．6行级精密空调的控制系统

每台机组均应具有先进的微处理控制器，并支持群控方式。

精密空调控制器应采用≥6寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，简单灵活，监测点足够，能显示温湿度彩色曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。

具有一键式故障信息显示和收集功能，应具有大容量的故障报警和操作日志记录储存的功能，存储历史告警信息和操作日志不少于90天。

每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常及高精度运行。

精密空调应具有电源过压、欠压报警及故障诊断告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

具备联动与群控功能，群控应采用高速、灵活的通讯协议。

4.6防雷接地及静电释放系统

4.6.1系统技术要求

电子计算机机房应采用下列四种接地方式，机房具有良好的接地系统，应满足下述接地要求：

交流工作接地，接地电阻不大于4Ω；

安全保护接地，接地电阻不大于4Ω；

防雷接地，应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行；

直流工作接地，接地电阻不大于1Ω；

机房应具有良好的静电释放系统。

交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置，其接地电阻按其中最小值确定；若防雷接地单独设置接地装置时，其余三种接地宜共用一组接地装置，其接地电阻不应大于其中最小值，并应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。

对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的电子计算机系统，其接地电阻值及与其它接地装置的接地体之间的距离，应按计算机系统及有关规定的要求确定。

电子计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施。

当多个电子计算机系统共用一组接地装置时，宜将各电子计算机系统分别采用接地线与接地体连接。

4.6.2等电位处理

机房 采用3mm×30mm紫铜带接地网格，机房内金属构件需保持电气可靠的连续性，最后用粗地线接到接地汇接箱。

机房内所有电气设备外壳、金属管道、金属接线盒等均应进行接地处理。

4.7机房环境动力监控系统

1、总体要求

（1）采用统一管理平台，支持对数据中心所有基础设施，包括动力、环境、视频、门禁、消防等进行集中监控和管理；

（2）数据采集器应具有缓存功能和断点续传功能，保证通讯中断和恢复连接后监控数据的完整性；系统需具有开放的系统架构，提供标准的南北向接口，支持快速集成；

（3）系统具备强大的运维管理能力，支持视图管理、监控管理、告警管理、能效管理、容量管理、工单管理、报表管理、资源管理、手机APP等功能；具备友好的操作界面，易安装、操作和维护；

（4）★管理系统软件为保证可维护需厂家自研，并提供管理系统软件著作权证书。

（5）管理系统软件具有较强的安全防护能力，须经过第三方权威专业软件检测，提供至少两个漏洞扫描软件及三个病毒扫描软件的检测报告关键页。

2、系统容量要求

（1）服务器配置要求：配备专业的高性能服务器，中文Linux作系统，MySQL数据库，配置不低于：1*E5-2609 v3 CPU,1*8G内存,2*600G SAS 2.5"硬盘,4*GE,SR130,2*460W AC电源；不得采用普通工控机等低规格设备。

（2）★微模块数据采集器配置要求：1个北向FE接口，3个南向FE接口，4个RS485接口和6个干接点接口，2个DO数据接口，均采用RJ45端子。

（3）微模块数据采集器支持Web浏览，同时支持终端设备WiFi连接至采集器，通过APP实时查看关键指标和告警等，提供产品彩页证明。

（4）微模块采用温度、湿度、烟感三合一传感器，支持通过FE、无线通信接入到数据采集器，提供产品彩页证明。

（5）系统要求支持不少于300个智能节点（对应设备通讯地址）的监控和管理；系统要求支持不少于10000个指标数据，日志可在系统中保存半年；系统要求支持至少20个客户端同时连接访问；

3、功能要求：

配电：电压、电流及开关状态。

UPS检测与控制。

消防报警检测。

空调的检测与控制。

漏水监控。

机柜PDU监控。

提供声、光、邮及短信等多种分级报警方式。

集中监控：对以上内容通过计算机进行集中监控。

支持WEB界面监控和移动终端APP监管功能

其他要求：

新采购数据中心管理平需集成监控需利旧的原有UPS及配电系统，支持所有支路电量统计、分析、告警，支持接入现有的无线蓄电池监控信号采集及监控。

设备采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化数据中心设备 | 配电制冷一体柜，专用三相交流电源管理单元,为UPS、空调、PDU等设备提供交流电源及防雷保护作用、并监测每一路输出单元 | 套 | 1 |
|  |  | 精密空调，空调室内机单元，单冷，额定42KW，机架式安装，支持上下走线－10U | 台 | 2 |
|  |  | 机柜及封闭通道系统，机柜pdu系统、冷通道系统 | 套 | 23 |
|  |  | 动力环境监控系统，模块化数据中心软件管理包(包含PAD APP和手机APP两部分)，9.6英寸平板电脑 WiFi版 16GB –微模块安装 | 套 | 1 |
| 2 | 装饰系统 | 固定总价 | 间 | 1 |
| 3 | 配套电气 | 电气系统、综合布线 | 套 | 1 |
| 4 | 新风系统 | 风量不小于1500m3/h,双向换热式，带初效和中效过滤器 | 套 | 1 |
| 5 | 气体消防系统 | 对机房区域进行七氟炳烷气体自动灭火系统工程，采用有管网式结构，火灾报警系统由消防控制箱、烟感、温感联网组成。 | 套 | 1 |
| 6 | 防雷接地 | 等电位系统 | 套 | 1 |
| 7 | 数据迁移 | 原有机房服务器存储数据迁移、UPS安装等服务 | 套 | 1 |

### 三、商务要求

1.质保期：本项目须提供三年免费质保服务，质保期内产生的一切费用由中标人承担，质保期从验收合格之日起计算。

2.售后技术服务要求

若采购产品发生问题，卖方应在收到用户的维修服务要求后12个小时内作出响应，如有需要须在24小时内赶到现场，查找原因，提供解决方案，48小时内解除故障完全恢复正常服务为止。中标人需按照采购人要求提供培训。

3.交货期、交货方式及交货地点

3.1交货期：合同签订后30天内完成本项目并验收合格。

3.2交货地点：南京邮电大学仙林校区教学楼2号楼121室。中标人须免费配送安装至用户指定位置，并免费提供安装调试服务。

4.中标人对本项目不得分包、转包，否则，一经发现即被视为违约，将被中止合同，并赔偿采购人损失。

5、投标价格包含采购人所有所需项目、安装调试，为交钥匙项目。

6.付款方式：

本采购项目无预付款。所有项目安装结束，经甲乙双方共同验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%，余款作为质量保证金，使用壹年无质量问题后支付。付款金额不计利息。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

A 投标报价（35分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35

B 技术参数响应情况(30分)：

根据各投标文件对技术性能的响应情况，完全响应得20分，负偏离一项扣3分，正偏离一项加1分（评标工作组认为超出指标有意义），最高得分为30分。有五项及以上负偏离本大项不得分。

C 质量与功能（15分）：

1.质量评价：6分，投标人具有系统集成三级或以上资质的得1分；取得有效期内的质量管理、环保证书、运维管理等证书，每项得1分，最高得5分。

2.项目经理：2分，投标人本项目管理经理具有PMP认证证书的得2分（须提供该管理经理在投标单位的社保证明），需提供证书复印件（加盖公章，原件备查）。

3.性能评价：5分，根据投标产品的配置合理性、可靠性、先进性等进行比较评分，优5分，良好3-4分，一般1-2分。

- 4．质量反馈：2分，根据提供的近两年用户书面评价及意见反馈情况，评价为优的每份得0.5分，最高得2分。

D 实施方案（6分）

根据实施方案完善程度、可实施性、贴近用户实际需求程度等进行横向比较评分，优5-6分，良好3-4分，一般1-2分。

E售后服务与培训（8分）:

1.质保期：6分，满足采购文件要求得2分，每增加1年质保得1分，最多得6分。

2.技术支持培训、维修与响应时间：2分，满足采购文件要求得1分，最多得2分。

F 企业经营业绩（6分）：

至本项目投标截止日期止三年内有一个类似产品业绩得1分，每增加1个得1分，满分6分，需提供合同复印件（加盖公章，原件备查）。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

法人（授权代表） ：

联系电话：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、目录

二、投标函

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

四、资信证明文件

五、开标一览表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、投标人业绩情况

九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

十、投标保证金到款凭证

一、目  录

二、投标函格式

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              采购文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 评分项 |  | 在投标文件中的页码位置 |  |

四、资格性文件证明材料

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）

文件2 相关资质证书（复印件）

文件3 授权书（原件）

文件4 法定代表人的身份证复印件，授权代表的身份证复印件

文件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）

文件6无违法违规记录声明（原件）

文件7 自采购公告发布之日至投标截止前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录截图证明（加盖公章），证明未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

文件8 采购文件中的其他实质性要求

法人授权书（格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签字：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人签字：

信用记录截图证明

投标人信息一览表

| 投标人名称 （加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 企业类型 （请勾选） | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 |  |  |
| 所投产品属性 （请勾选） | □节能 □节水 □环保 □节能环保 □节水环保 □普通产品（即非节能节水环保产品） |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |

五、开 标 一 览 表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： 小写： （人民币） |
| 核心产品制造商 及产地 |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：    年  　月   　日

填写说明：开标一览表必须加盖投标单位公章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交。

投 标 报 价 明 细 表 (格式）

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 货物名称 | 规格型号 | 配置参数 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写（小写） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

注：按照技术参数要求详细填列。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 采购文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 供货期 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 8 | 培训方式 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读采购文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评标工作组如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

## 八、投标人业绩情况

至本项目投标截止日期止三年内投标人业绩材料（投标人类似产品合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

九、投标人其它声明及材料

主要设备的原厂商对本项目的售后服务承诺

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件

投标人的信誉、荣誉证书或文件

投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）

……

十、投标保证金到款凭证